УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель прокурора

Архангельской области

Н.В. Калугин

31.03.17

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых пунктов

Архангельск

2017 г.

Приложение № 1

Сведения о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, 
и об условиях контракта

- Наименование и описание объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых пунктов

Идентификационный код закупки: 171290105268929010100100260013312244.

2. Начальная (максимальная) цена контракта с учетом выделенных средств                      и  среднерыночных  цен  составляет: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию тепловых пунктов

3.1. Объем услуг:

Автоматизированные тепловые пункты – 2 шт.

Узлы учета – 2 шт.

3.2. Техническое обслуживание включает в себя:

1. Подготовка тепловых пунктов к отопительному сезону (снятие контрольно-измерительных приборов для осуществления поверки и их установка после поверки, промывка и очистка системы отопления (включая разборку и промывку теплообменника  с заменой расходного уплотнительного материала, опрессовка тепловых пунктов, теплотрасс) и сдача тепловых пунктов и теплотрасс представителям теплоснабжающей организации с получением актов готовности к отопительному сезону 2017-2018 гг. 
до 1 сентября 2017 года;

2. Включение и отключение систем теплопотребления, удаление воздушных пробок из систем отопления, подключённых к тепловому пункту; обеспечение требуемых параметров теплоносителя (давление, температура, расход), поступающего на теплопотребляющие энергоустановки и обратной сетевой воды, возвращаемых ими в тепловую сеть;

3. Регулирование отпуска тепловой энергии на отопительные нужды потребителя в зависимости от метеоусловий, проводить контроль за подогревом отопительных приборов и температуры внутри помещений, с записью в оперативном журнале;

4. Корректировка настроек регуляторов отопления с целью более экономичного потребления тепла;

5. Проверка работоспособности циркуляционных насосов систем отопления, клапанов, датчиков температуры, запорно-регулирующей арматуры, профилактические слесарные работы (чистка фильтров, клапанов, промывка теплообменных аппаратов, ревизия запорно-регулирующей арматуры, устранение утечек воды с заменой прокладок и других элементов оборудования, в случае необходимости проведение сварочных работ);

6. Ежемесячное считывание показаний приборов коммерческого учёта тепловой энергии и передача данных не позднее последнего числа каждого месяца в расчётную группу теплоснабжающей организации и Заказчику;

7. Восстановление нарушенной теплоизоляции на трубопроводах теплового пункта;

8. Устранение неисправностей, выявленных при осмотрах;

9. Устранение аварийных ситуаций:

1) при сообщении о некорректной работе систем Заказчика, выезд на объект в течение 2 часов и устранение неисправностей в кратчайшие сроки. Исполнитель обязан принимать заявки Заказчика круглосуточно;

2) при сообщении об аварийной работе систем Заказчика, выезд на объект в течение 30 минут и устранение неисправностей в кратчайшие сроки.

3) при отклонениях в работе системы теплоснабжения информировать ответственного за эксплуатацию систем отопления Заказчика

4) устранение неисправностей в системах (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баках);

5) наладка и регулировка систем, восстановление тепловой изоляции, ремонт, промывка и гидравлическое испытание теплового узла;

6)  выдача рекомендаций по эксплуатации внутренних сетей;

7) передача анкеты абонента за отчетный период в теплоснабжающую организацию;

8) ведение оперативного журнала и паспортов тепловых пунктов.

При техническом обслуживании устраняются неполадки, записанные в эксплуатационном журнале.

В случае, если устранение неисправностей требует использования запасных частей, такие запасные части предоставляются заказчиком.

ГРАФИК

периодичности оказания услуг по техническому обслуживанию

тепловых пунктов Заказчика

| 1 | Осмотр помещений тепловых пунктов, наиболее ответственных элементов системы теплового пункта, отопления и водоснабжения (насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы, автоматические устройства и др.) | 1 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проверка коммуникации схемы теплового узла | 1 раз в 2 недели |
| 3 | Проверка параметров теплоснабжения | 1 раз в 1 неделю |
| 4 | Проверка работоспособности манометров | 1 раз в 2 недели |
| 5 | Проверка работоспособности термометров | 1 раз в 2 недели |
| 6 | Проверка работоспособности регулятора давления | 1 раз в 2 недели |
| 8 | Проверка состояния защитного заземления | 1 раз в 2 недели |
| 9 | Тепловая автоматика | 1 раз в 1 неделю |
| 10 | Внешний осмотр элементов систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов в подвалах, каналах и труднодоступных местах) | 1 раз в 1 неделю |
| 11 | Проверка работоспособности аналоговых датчиков | 1 раз в 2 недели |
| 12 | Проверка параметров регулирования | 1 раз в 1 неделю |
| 13 | Проверка электрических цепей регулирования | 1 раз в 2 недели |
| 14 | Проверка работоспособности дискретных датчиков | 1 раз в 2 недели |
| 15 | Проверка электрических цепей насосов | 1 раз в 2 недели |

3.3. Требования к качеству оказываемых услуг и их безопасности:

Исполнитель обязан оказывать услуги по комплексному техническому обслуживанию, предусмотренные эксплуатационной документацией, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям технических регламентов, положениям действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида услуги.

3.4. Условия оказания услуг:

С целью получения полной информации, необходимой для подготовки заявки на участие и последующего оказания услуг по контракту, участник размещения заказа имеет право посетить место оказания услуг. Неправильное толкование полученной при осмотре места проведения работ информации не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на участие или стоимости услуг по контракту.

Наличие у сотрудников исполнителя действующего протокола проверки знаний норм и правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Исполнитель обязан безвозмездно устранять все допущенные по вине исполнителя недостатки, выявленные заказчиком в течение срока действия контракта.

Исполнитель обязан проводить обслуживание тепловых пунктов и узлов учета тепловой энергии непосредственно на объекте заказчика.

3.5. Место оказания услуг:

- г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 15;

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 11.

3.6. Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта по 31 декабря 2017 года согласно графика не реже 1 (одного) раза в неделю и по заявкам Заказчика.

3.7. Срок и (или) объем предоставления гарантий качества услуг: исполнитель гарантирует качество результата оказанных услуг в течение 6 месяцев с момента оказания услуг.

3.8. Цена контракта включает в себя стоимость услуг, в т.ч. все расходы на проведение мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности тепловых пунктов, узлов учета, расходы по контролю технического состояния, расходы на профилактические работы (состав и периодичность определяется эксплуатационной документацией на оборудование), расходы на ремонт оборудования, расходы на  подготовку тепловых пунктов к отопительному сезону и сдачу тепловых пунктов и теплотрасс представителям теплоснабжающей организации с получением актов готовности, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае, если устранение неисправностей требует использования запасных частей, такие запасные части предоставляются заказчиком.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.